Клапан предохранительный полноподъемный пружинный 17с28нж PN1,6МПа.

Назначение:
Клапан предназначен для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.
Клапан негерметичен по отношению к внешней среде.

Материал основных деталей

| Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- |
| Корпус, крышка, колпак | Сталь 25Л ГОСТ977 |
| Диск, седло, шток | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
| Уплотнение в затворе | «металл по металлу» |
| Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |

Технические характеристики

| Диаметр номинальный DN, мм | 50 | 80 |
| --- | --- | --- |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |  |
| Площадь сечения седла Fc, мм², не менее | 491 | 1257 |
| Коэффициент расхода α, не менее | Для газообразных сред – 0,8, для жидких сред - 0,5 |  |
| Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см²), и условное обозначение диапазона | 0,05-0,15 (0,5-1,5) - диапазон 0 0,15-0,35 (1,5-3,5) - диапазон 1 0,35-0,70 (3,5-7,0) - диапазон 2 0,70-1,00 (7-10) - диапазон 3 1,00-1,60 (10-16) - диапазон 4 |  |
| Давление полного открытия Рпо, МПа | Для газообразных сред: Рн+0,05 для Рн≤0,3МПа 1,15Рн для Рн>0,3МПа Для жидких сред: Рн+0,05 для Рн≤0,2МПа 1,25Рн для Рн>0,2МПа |  |
| Давление на выходе за клапаном, МПа (кгс/см²) | до 0,6 (6) |  |
| Давление закрытия Рз, МПа, не менее | 0,8Рн |  |
| Ход штока при максимальном подъеме золотника над седлом h, мм | 8 | 13 |
| Допустимая протечка в затворе, см³/мин | Для воздуха |  |
|  | 5 | 10 |
|  | Для воды |  |
|  | 1 | 2 |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой |  |
| Температура рабочей среды Т, °С | -40 … +450 |  |
| Температура окружающей среды, °С | -40 … +40 |  |
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей | По ГОСТ12815: входного – исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 1,6МПа, выходного – исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 0,6МПа |  |
| Масса, кг | 17,5 | 26,5 |

Габаритные и присоединительные размеры

| DN | D1 | D2 | D3 | D | D4 | D5 | D6 | L | L1 | H | dc | n | m | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 102 | 125 | 160 | 80 | 128 | 150 | 185 | 130 | 90 | 420 | 25 | 4 | 4 | 18 |
| 80 | 133 | 165 | 195 | 100 | 148 | 170 | 205 | 150 | 135 | 510 | 40 | 8 |  |  |

Гарантия