Клапан предохранительный полноподъемный
пружинный фланцевый
17c25(14)нж, 17с21(23)нж       PN4,0МПа

Назначение

Клапан предназначен  для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.
Клапан герметичен по отношению к внешней среде.

Материал основных деталей

| Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- |
| Корпус, крышка, колпак | Сталь 25Л ГОСТ977 |
| Золотник, седло, шток | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
| Уплотнение в затворе | «металл по металлу» |
| Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |

Технические характеристики

| Таблица фигур |  | 17с25нж – с узлом ручного подрыва, 17с14нж – без узла ручного подрыва | 17с21нж – с узлом ручного подрыва, 17с23нж – без узла ручного подрыва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр номинальный на входе DN, мм |  | 25 | 50 | 80 |
| Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см²) |  | 4,0 (40) |  |  |
| Диаметр номинальный на выходе DN1, мм |  | 40 | 80 | 100 |
| Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см²) |  | 1,6 (16) |  |  |
| Площадь сечения седла Fc, мм² |  | 201 | 855 | 1256 |
| Ход штока при максимальном подъеме золотника над седлом h, мм |  | 6 | 15 | 15 |
| Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред |  | 0,6 0,1 | 0,8 - 0,5 |  |
| Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см²), и условное обозначение диапазона |  | 0,05-0,2 (0,5-2) 0,2-0,4 (2-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-1,6 (8-16) 1,6-2,5 (16-25) 2,5-4,0 (25-40) | 0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,25 (1,2-2,5) 0,25-0,4 (2,5-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-2,0 (8-20) 2,0-3,0 (20-30) 3,0-4,0 (30-40) | 0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,3 (1,2-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-2,0 (8-20) 2,0-3,0 (20-30) 3,0-4,0 (30-40) |
| Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см²) |  | 1,05Рн |  |  |
| Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см²) |  | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3МПа 1,15Рн для Рн>0,3МПа |  |  |
| Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см²) |  | ≥0,8Рн |  |  |
| Допустимая протечка в затворе, см³/мин |  | 2 | 5 | 10 |
| Температура рабочей среды Т, °С |  | -40…+425 |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  | -40…+40 |  |  |
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ12815 |  | входного – исп. 3 ряд 2 на условное давление PN 4,0МПа, выходного – исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 1,6МПа |  |  |
| Масса, кг | С узлом ручного подрыва | 18 | 28 | 44 |
|  | Без узла ручного подрыва | 16 | 26 | 42 |

Габаритные и присоединительные размеры

| DN | D | D1 | D2 | DN1 | D3 | D4 | D5 | D6 | h | L | L1 | H | dc | n | d | n1 | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 40 | 145 | 110 | 88 | 58 | 3 | 100 | 120 | 520 | 16 | 4 | 14 | 4 | 18 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 80 | 195 | 160 | 133 | 88 |  | 130 | 155 | 603 | 33 |  | 18 |  |  |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 100 | 215 | 180 | 158 | 121 |  | 150 | 175 | 680 | 40 |  |  |  |  |